7.1.  1-й етап модернізації ВНС-2.

- Техніко-економічне обґрунтування  необхідності та доцільності проведення запланованих заходів;

- Обґрунтування вартості запланованих заходів з наданням комерційних пропозицій.

Техніко-економічне обгрунтування  (ТЕО) 1-го етапу модернізації ВНС-2.

  - Пояснювальна записка щодо доцільності 1-го етапу модернізації ВНС-2.

Водопровідна насосна станція другого підйому (ВНС-2) є головною у системі централізованого водопостачання міста Шепетівка. Адже саме через цю насосну станцію подається 80% усієї питної води.

ВНС-2 побудована в 1988 році. У  процесі експлуатації на протязі довгих років трубопровід та запірно-регулююча арматура ВНС-2 жодного разу не мінялася, має велику зношеність, що характеризується її частими ремонтами. А проведення ремонтів на ВНС-2 призводить до перебоїв у водопостачанні, що погіршує якість централізованого водопостачання та створює незручності мешканцям міста.

В зв’язку з моральним та фізичним зношенням трубопроводу та запірно-регулюючої арматури на ВНС-2 склалась вкрай несприятлива ситуація з надійністю водопостачання міста. Через важливість ВНС-2 у системі централізованого водопостачання, значним обсягом необхідних і довготривалих робіт та великими фінансовими затратами на їх виконання, ми не можемо провести модернізацію ВНС-2 одразу, а будемо проводити її поетапно. В 2017 році планується провести 1-й етап цих робіт.

До 1-го етапу модернізації ВНС-2 входить заміна вхідного трубопроводу та перепідключення насосних агрегатів до нової труби з заміною вхідної запірної арматури.

  - Обґрунтування прийнятих технічних рішень, щодо 1-го етапу модернізації ВНС-2.

Оскільки завдання запірно-регулюючої арматури на ВНС-2 є своєчасне відключення від споживання ділянки трубопроводу або насосного агрегату, що зазнали пошкодження, то  неможливість відключення приводить до зменшення тиску, зменшення обсягів подачі води, не дає можливості вчасно відремонтувати пошкоджений насосний агрегат, та може призвести до нестабільності  мережі водопостачання в цілому.  Несправний стан запірної арматури ускладнює ремонт обладнання та унеможливлює забезпечення  оптимального технологічного  процесу експлуатації системи водопостачання, особливо в умовах аварійних ситуацій. Ще гірша ситуація виникає при аварії трубопроводу ВНС-2, коли приходиться призупиняти подачу води в місто.

У зв'язку з цим підприємство не може нехтувати необхідністю заміни вхідного трубопроводу та перепідключення насосних агрегатів до нової труби з заміною вхідної запірної арматури для забезпечення нормальної роботи ВНС-2 та всієї системи централізованого водопостачання.

  - Розрахунок економічного ефекту від 1-го етапу модернізації ВНС-2.

1)	За рахунок  зменшення витрат на ліквідацію аварій.

Протягом 2016 року на ділянках, що підлягають заміні, сталося 3 аварійні ситуації, що потребували виконання ремонтних робіт із зупинкою водопостачання.

Витрати на ліквідацію таких аварій складаються з вартості матеріалів, роботи механізмів та техніки (кран-балка, машина ГАЗ (бочка-ілосос) та насос типу «Гном» для відкачування  води з  каналу, зварювальні агрегати), та інші витрати. Середня вартість усунення однієї аварійної ситуації складає 7,540 тис. грн.

3 х 7,540 тис. грн. = 22,620  тис. грн.

2)	Витоки  води при ліквідації аварії  з пошкодженням водоводу, при яких вода виходить на поверхню землі.

W1 = 3 600 (w x V x t1) x N (куб. м),

де  w – середня площа отворів, що утворюються внаслідок аварії, визначається за формулою:  w = SUM wав : Nав (кв. м),

Nав – кількість виконаних ремонтно-відновлювальних робіт на ділянці, приймаємо 3 од;

тут SUM wав – сумарна площа отворів при аварії, приймаємо 0,3 м2;

V – швидкість виходу води з отвору, приймаємо  значення 1,0 м/с;

t1 – час від початку аварії до початку її ліквідації, приймаємо 2 год.;

N – кількість виконаних ремонтно-відновлювальних робіт на ділянці, приймаємо 3 од.;

W1 = 3600 * (0,1  * 1,0 * 2) * 3 = 2160 м3 ;

2160 м3 х 9,14 грн. = 19,742 тис. грн.  Де 9,14 грн. – собівартість 1 м3 водопостачання.

Зменшення втрат води складе 2160 м3 а витрат електроенергії на водопостачання – 2160 * 0,738 = 1594 кВт*год.

0,738 кВт*год - питомі витрати електричної енергії на підйом та транспортування 1м³ води.

3)  Вартість непродуктивних витрат електричної енергії, що виникають через втрати води при транспортуванні:

1594 кВт/рік * 1,4375 грн = 2,291 тис. грн.

Середньорічні втрати підприємства, через втрати води при транспортуванні будуть дорівнювати сумі вартості об’єму витоків води, непродуктивних витрат електроенергії та витратам на ліквідацію аварій.

22,620 + 19,742 + 2,291 = 44,653 тис. грн.

А так як прокладений під час заміни водопровід дозволить повністю ліквідувати втрати води при транспортуванні на даній ділянці головного водоводу, то сума втрат підприємства при експлуатації існуючого водопроводу є економічним ефектом від впровадження 1-го етапу модернізації ВНС-2 і складає 44,653 тис. грн.

Для вибору ПЕ труби, ПЕ фасонних частин та запірної арматури було запропоновано дві комерційні пропозиції від ТОВ «Євротрубпласт» та ТОВ «Новатех-Україна»

Специфікація обладнання

| № з/п | Найменування | Кількість, од. | Вартість 1 од., грн. |  | Загальна вартість, грн. (без ПДВ) | Обґрунтування вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Труба ПЕ100 SDR26 Д=250мм | 60 | 510,30 | 425,25 | 25515,00 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Євротрубпласт» |
| 2 | Труба ПЕ100 SDR26 Д=200х7,7мм | 24 | 327,60 | 273,00 | 6552,00 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Євротрубпласт» |
| 3 | Труба ПЕ100 SDR26 Д=110х4,2мм | 15 | 151,20 | 126,00 | 1890,00 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Євротрубпласт» |
| 4 | ПЕ відвід 90о Д=250мм | 4 | 4112,40 | 3427,00 | 13708,00 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Євротрубпласт» |
| 5 | ПЕ відвід 90о Д=200мм | 5 | 2075,28 | 1729,4 | 8647,00 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Євротрубпласт» |
| 6 | ПЕ відвід 90о Д=160мм | 2 | 953,46 | 794,55 | 1589,10 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Євротрубпласт» |
| 7 | ПЕ відвід 90о Д=110мм | 3 | 342,00 | 285,00 | 855,00 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Євротрубпласт» |
| 8 | ПЕ трійник 90о редукційний Д=250-200мм | 5 | 6250,01 | 5208,34 | 26041,70 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Євротрубпласт» |
| 9 | ПЕ трійник 90о редукційний Д=250-110мм | 3 | 4587,96 | 3823,30 | 11469,90 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Євротрубпласт» |
| 10 | ПЕ перехід редукційний Д=200-160мм | 2 | 1257,54 | 1047,95 | 2095,90 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Євротрубпласт» |
| 11 | ПЕ втулка під фланець Д=250мм | 2 | 1533,78 | 1278,15 | 2556,30 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Євротрубпласт» |
| 12 | ПЕ втулка під фланець Д=200мм | 13 | 900,72 | 750,60 | 9757,80 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Євротрубпласт» |
| 13 | ПЕ втулка під фланець Д=160мм | 2 | 559,62 | 466,35 | 932,70 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Євротрубпласт» |
| 14 | ПЕ втулка під фланець Д=110мм | 9 | 222,84 | 185,70 | 1671,30 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Євротрубпласт» |
| 15 | Фланець під втулку Д=250мм | 2 | 612,00 | 510,00 | 1020,00 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Євротрубпласт» |
| 16 | Фланець під втулку Д=200мм | 13 | 520,80 | 434,00 | 5642,00 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Євротрубпласт» |
| 17 | Фланець під втулку Д=160мм | 2 | 430,92 | 359,10 | 718,20 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Євротрубпласт» |
| 18 | Фланець під втулку Д=110мм | 9 | 220,08 | 183,40 | 1650,60 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Євротрубпласт» |
| 19 | Фланець стальний Д=250мм | 2 | 729,60 | 608,00 | 1216,00 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Євротрубпласт» |
| 20 | Засувка з обре-зиновим клином Д=200мм | 5 | 11281,63 | 9401,36 | 47006,80 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Євротрубпласт» |
| 21 | Засувка з обре-зиновим клином Д=100мм | 3 | 4645,20 | 3871,00 | 11613,00 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Євротрубпласт» |
| 22 | Муфта з’єднувальна терморезисторна Ду=250мм | 28 | 2528,16 | 2106,80 | 58990,40 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Євротрубпласт» |
| 23 | Муфта з’єднувальна терморезисторна Ду=200мм | 30 | 1253,16 | 1044,30 | 31329,00 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Євротрубпласт» |
| 24 | Муфта з’єднувальна терморезисторна Ду=160мм | 4 | 589,92 | 491,60 | 1966,40 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Євротрубпласт» |
| 25 | Муфта з’єднувальна терморезисторна Ду=110мм | 18 | 324,00 | 270,00 | 4860,00 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Євротрубпласт» |
|  | Всього | 25 поз |  |  | 279294,10 |  |

  - Розрахунок строку окупності витрат на 1-й етап модернізації ВНС-2.

Вартість основних матеріалів на 1-й етап модернізації ВНС-2, згідно комерційних пропозицій, складає 279,2941 тис. грн., а річний економічний ефект 44,653 тис. грн.

Отже строк окупності запланованого заходу буде складати 75 місяців.

Директор ШКПВКГ						Биков В.П.

Виконавець: Начальник ВТВ

Добровольський О.А.