7.3. Заміна аварійної ділянки водопроводу по вул. Промисловій.

- Техніко-економічне обґрунтування  необхідності та доцільності проведення запланованого заходу;

- Обґрунтування вартості запланованого заходу з наданням комерційних пропозицій.

Техніко-економічне обгрунтування  (ТЕО) доцільності заміни  аварійної ділянки водопроводу по вул. Промисловій.

  - Пояснювальна записка щодо доцільності  заміни  аварійної ділянки водопроводу по вул. Промисловій.

Дана ділянка водопроводу транспортує питну воду по вул. Промисловій. Довжина аварійної частини чавунного трубопроводу складає 400 м.

З часу введення  в експлуатацію в 1992 році заміни водопроводу не проводилося. Останнім часом почастішали ремонтні роботи трубопроводу в зв’язку зі зношеністю. Оскільки забезпечення безперебійного та якісного водопостачання жителів міста є головним завданням нашого підприємства, ми не можемо нехтувати необхідністю проведення заходів щодо забезпечення нормального стану даного водопроводу.

  - Обґрунтування прийнятих технічних рішень, щодо заміни аварійної ділянки водопроводу по вул. Промисловій.

З часу введення даного водопроводу в експлуатацію (1992 рік) заміни водоводу не проводилося. Останнім часом почастішали ремонтні роботи трубопроводу в зв’язку зі зношеністю.  При будівництві водоводу було прокладено чавунний трубопровід. Підприємством прийнято рішення при заміні аварійного відрізку водопроводу довжиною 400 метрів, використати нові поліетиленові труби Д110мм, що збільшить термін використання трубопроводу. Зменшення кількості ремонтних робіт дозволить покращити надійність водопостачання.

  - Розрахунок економічного ефекту від заміни  аварійної ділянки водопроводу по вул. Промисловій.

Фізична зношеність даної ділянки водопроводу наносить збитки підприємству, через систематичні аварії на існуючому водопроводі зі значними витоками питної води.

1)	Зменшення невидимих втрат води.

Орієнтовні обсяги втрат води через пошкодження водопровідної мережі, при яких вода не виходить на поверхню землі , через пориви труб, розладнання  стиків або корозійні пошкодження труб, а також  через сховані витоки на ділянці трубопроводу , що буде реконструюватися, розрахована за нормативами СНіПу, що складає за рік:

W1 = 525.6 x Li x K x Qi.   м3/рік, де:

525,6 – коеф. для перерахунку величини витоку л/хвилину у м3/рік;

Li – загальна довжина водопровідної мережі з труб відповідного матеріалу,які заміняють;

К – коеф. підвищення величини допустимих витоків після строку експлуатації  трубопроводів (для труб з терміном експлуатації  понад 20 років -6,25.);

Qi – допустимий виток з труб відповідного діаметру, з відповідного матеріалу, л/хв., км (приймається згідно з таб.№6 СНіП 3.05.04-85 «Зовнішні мережі  і  споруди водопостачання і каналізація. Виробництво та приймання робіт», для чавуннихих труб 0,18 л/хв., d100мм понад 20 років 0,28 л/хв).

W1 =525,6 х 0,4км х 6,25 х 0,28л/хв. = 368 м3/рік.

Заміна водоводу аварійної ділянки  суцільним  куском зводить витоки до нуля, тому  економічний ефект, отриманий за рахунок зменшення втрат  води  стано-витиме 368 м3 х 9,14 грн. = 3,364 тис. грн., де 9,14 грн. собівартість 1м3 води.

2)	За рахунок  зменшення витрат на ліквідацію аварій

Протягом 2016 року на ділянці, що підлягає заміні, сталося 3 аварійні ситуації, що потребували виконання ремонтних робіт з розриттям грунту.

Витрати на ліквідацію таких аварій складаються з вартості матеріалів, роботи механізмів та техніки (екскаватор, автомобіль ГАЗ(аварійка), машина ГАЗ (бочка-ілосос) для відкачування  води з  траншеї, зварювальні агрегати), та інші витрати. Середня вартість усунення однієї аварійної ситуації складає 2,000 тис. грн.        3 х 2,000 тис. грн. = 6,000  тис. грн.

3)	Витоки  води при ліквідації аварії  з пошкодженням водоводу, при яких вода виходить на поверхню землі

W1 = 3 600 (w x V x t1)  (куб. м),

де  w – середня площа отворів, що утворюються внаслідок аварії, визначається за формулою:

w = SUM wав : Nав (кв. м),

Nав – кількість виконаних ремонтно-відновлювальних робіт на ділянці, приймаємо 3 од;

тут SUM wав – сумарна площа отворів при аварії, приймаємо 0,18 м2;

V – швидкість виходу води з отвору, приймаємо  значення 1,9 м/с;

t1 – час від початку аварії до початку її ліквідації, приймаємо 2 год.;

N – кількість виконаних ремонтно-відновлювальних робіт на ділянці, приймаємо 14 од.;

W1 = 3600 * (0,18 : 3 * 1,9 * 2)  = 821 м3 ;

821 м3 х 9,14 грн.= 7,504 тис. грн. Де 9,14 грн. – собівартість 1м3 водопостачання.

Зменшення втрат води складе 368 + 821 = 1189 м3, а витрат електроенергії на водопостачання – 1189 * 0,552 = 656 кВт*год.

0,552 кВт*год - питомі витрати електричної енергії транспортування 1м³ води.

4)  Вартість непродуктивних витрат електричної енергії, що виникають через втрати води при транспортуванні:

656 кВт/рік * 1,9699 грн = 1,292 тис. грн.

Середньорічні витрати підприємства, через втрати води при транспортуванні будуть дорівнювати сумі вартості об’єму витоків води, непродуктивних витрат електроенергії та витратам на ліквідацію аварій.

3,364 + 6,000 + 7,504 + 1,292 = 18,160 тис. грн.

А так як прокладений під час заміни водопровід дозволить повністю ліквідувати втрати води при транспортуванні на даній ділянці водопроводу, то сума втрат підприємства при експлуатації існуючого водопроводу є економічним ефектом від впровадження проекту капітального ремонту і складає 18,160 тис. грн.

Для вибору матеріалів було запропоновано дві комерційні пропозиції від ТОВ «ТД Євротрубпласт» та ПП «Компанія Пластінвест»

Специфікація обладнання

| № з/п | Найменування | Кількість, од. | Вартість 1 од., грн. |  | Загальна вартість, грн. (без ПДВ) | Обґрунтування вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Труба ПЕ100 SDR17 Д=100мм | 400 | 151,20 | 126,00 | 50400,00 | Обрана комерційна пропозиція від «ТД Євротрубпласт» |
| 2 | Муфта з’єднувальна Ду=110мм | 4 | 600,00 | 500,00 | 2000,00 | Обрана комерційна пропозиція від «ТД Євротрубпласт» |
| 3 | Перехід ПЕ-сталь 110-100мм | 2 | 780,00 | 650,00 | 1300,00 | Обрана комерційна пропозиція від «ТД Євротрубпласт» |
| 4 | Засувка Д=100 мм | 2 | 2880,00 | 2400,00 | 4800,00 | Обрана комерційна пропозиція від «ТД Євротрубпласт» |
|  | Всього | 4 поз |  |  | 58500,00 |  |

  - Розрахунок строку окупності втрат на проведення заміни аварійної ділянки водопроводу по вул. Промисловій.

Вартість основних матеріалів по заміни  аварійної ділянки водопроводу по вул. Промисловій згідно комерційних пропозицій, складає 58,500 тис. грн., а річний економічний ефект 18,160 тис. грн.

Отже строк окупності запланованого заходу буде складати 39 місяців.

Директор ШКПВКГ						Биков В.П.

Виконавець: Начальник ВТВ

Добровольський О.А.