7.4. Заміна аварійної ділянки водопроводу по пр. Миру.

- Техніко-економічне обґрунтування  необхідності та доцільності проведення запланованого заходу;

- Обґрунтування вартості запланованого заходу з наданням комерційних пропозицій.

Техніко-економічне обгрунтування  (ТЕО) доцільності заміни  аварійної ділянки водопроводу по пр. Миру.

  - Пояснювальна записка щодо доцільності  заміни  аварійної ділянки водопроводу по пр. Миру

Дана ділянка водопроводу транспортує питну воду від підвищуючої водопровідної насосної станції по вул. Чкалова, 22 до чотирьох 9-ти поверхових будинків по вулиці проспект Миру. Довжина аварійної частини чавунного трубопроводу складає 200 м (з них 100м Ду=100мм та 100м Ду=50мм).

З часу введення  в експлуатацію в 1992 році заміни водопроводу не проводилося. Останнім часом почастішали ремонтні роботи трубопроводу в зв’язку зі зношеністю. Оскільки забезпечення безперебійного та якісного водопостачання жителів міста є головним завданням нашого підприємства, ми не можемо нехтувати необхідністю проведення заходів щодо забезпечення нормального стану даного водопроводу.

  - Обґрунтування прийнятих технічних рішень, щодо заміни аварійної ділянки водопроводу по пр. Миру.

З часу введення даного водопроводу в експлуатацію (1992 рік) заміни водоводу не проводилося. Останнім часом почастішали ремонтні роботи трубопроводу в зв’язку зі зношеністю.  При будівництві водоводу було прокладено чавунний трубопровід Д100мм та Д50мм. Підприємством прийнято рішення при заміні аварійного відрізку водопроводу Д100мм та Д50мм довжиною 100 метрів кожен, використати нові поліетиленові труби Д110мм та Д50мм, що збільшить термін використання трубопроводу. Зменшення кількості ремонтних робіт дозволить покращити надійність водопостачання.

  - Розрахунок економічного ефекту від заміни  аварійної ділянки водопроводу по пр. Миру.

Фізична зношеність даної ділянки водопроводу наносить збитки підприємству, через систематичні аварії на існуючому водопроводі зі значними витоками питної води.

1)	Зменшення невидимих втрат води.

Орієнтовні обсяги втрат води через пошкодження водопровідної мережі, при яких вода не виходить на поверхню землі , через пориви труб, розладнання  стиків або корозійні пошкодження труб, а також  через сховані витоки на ділянці трубопроводу , що буде реконструюватися, розрахована за нормативами СНіПу, що складає за рік:

W1 = 525.6 x Li x K x Qi.   м3/рік, де:

525,6 – коеф. для перерахунку величини витоку л/хвилину у м3/рік;

Li – загальна довжина водопровідної мережі з труб відповідного матеріалу,які заміняють;

К – коеф. підвищення величини допустимих витоків після строку експлуатації  трубопроводів (для труб з терміном експлуатації  понад 20 років -6,25.);

Qi – допустимий виток з труб відповідного діаметру, з відповідного матеріалу, л/хв., км (приймається згідно з таб.№6 СНіП 3.05.04-85 «Зовнішні мережі  і  споруди водопостачання і каналізація. Виробництво та приймання робіт», для чавуннихих труб d50мм понад 20 років 0,18 л/хв., d100мм понад 20 років 0,28 л/хв).

W11 =525,6 х 0,1км х 6,25 х 0,18л/хв. =59 м3/рік.

W12 =525,6 х 0,1км х 6,25 х 0,28л/хв. =92 м3/рік. Разом W1 = 151 м3/рік.

Заміна водоводу аварійної ділянки  суцільним  куском зводить витоки до нуля, тому  економічний ефект, отриманий за рахунок зменшення втрат  води  стано-витиме 151 м3х9,14 грн.=1,380 тис. грн., де 9,14 грн. собівартість 1м3 води.

2)	За рахунок  зменшення витрат на ліквідацію аварій

Протягом 2016 року на ділянці, що підлягає заміні, сталося 3 аварійні ситуації, що потребували виконання ремонтних робіт з розриттям грунту.

Витрати на ліквідацію таких аварій складаються з вартості матеріалів, роботи механізмів та техніки (екскаватор, автомобіль ГАЗ(аварійка), машина ГАЗ (бочка-ілосос) для відкачування  води з  траншеї, зварювальні агрегати), та інші витрати. Середня вартість усунення однієї аварійної ситуації складає 2,000 тис. грн.        3 х 2,000 тис. грн. = 6,000  тис. грн.

3)	Витоки  води при ліквідації аварії  з пошкодженням водоводу, при яких вода виходить на поверхню землі

W1 = 3 600 (w x V x t1)  (куб. м),

де  w – середня площа отворів, що утворюються внаслідок аварії, визначається за формулою:

w = SUM wав : Nав (кв. м),

Nав – кількість виконаних ремонтно-відновлювальних робіт на ділянці, приймаємо 3 од;

тут SUM wав – сумарна площа отворів при аварії, приймаємо 0,18 м2;

V – швидкість виходу води з отвору, приймаємо  значення 1,9 м/с;

t1 – час від початку аварії до початку її ліквідації, приймаємо 2 год.;

N – кількість виконаних ремонтно-відновлювальних робіт на ділянці, приймаємо 14 од.;

W1 = 3600 * (0,18 : 3 * 1,9 * 2)  = 821 м3 ;

821 м3 х 9,14 грн.= 7,504 тис. грн. Де 9,14 грн. – собівартість 1м3 водопостачання.

Зменшення втрат води складе 151 + 821 = 972 м3, а витрат електроенергії на водопостачання – 972 * 0,552 = 537 кВт*год.

0,552 кВт*год - питомі витрати електричної енергії транспортування 1м³ води.

4)  Вартість непродуктивних витрат електричної енергії, що виникають через втрати води при транспортуванні:

537 кВт/рік * 1,8225 грн = 0,979 тис. грн.

Середньорічні витрати підприємства, через втрати води при транспортуванні будуть дорівнювати сумі вартості об’єму витоків води, непродуктивних витрат електроенергії та витратам на ліквідацію аварій.

1,380 + 6,000 + 7,504 + 0,979 = 15,863 тис. грн.

А так як прокладений під час заміни водопровід дозволить повністю ліквідувати втрати води при транспортуванні на даній ділянці водопроводу, то сума втрат підприємства при експлуатації існуючого водопроводу є економічним ефектом від впровадження проекту капітального ремонту і складає 15,863 тис. грн.

Для вибору матеріалів було запропоновано дві комерційні пропозиції від ТОВ «ТД Євротрубпласт» та ПП «Компанія Пластінвест»

Специфікація обладнання

| № з/п | Найменування | Кількість, од. | Вартість 1 од., грн. |  | Загальна вартість, грн. (без ПДВ) | Обґрунтування вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Труба ПЕ100 SDR17 Д=50мм | 100 | 36,00 | 30,00 | 3000,00 | Обрана комерційна пропозиція від «ТД Євротрубпласт» |
| 2 | Труба ПЕ100 SDR17 Д=110мм | 100 | 151,20 | 126,00 | 12600,00 | Обрана комерційна пропозиція від «ТД Євротрубпласт» |
| 3 | Муфта з фланцевим з’єднанням Ду=110х4’’ | 1 | 519,60 | 433,00 | 433,00 | Обрана комерційна пропозиція від «ТД Євротрубпласт» |
| 4 | Муфта з фланцевим з’єднанням Ду=50х2’’ | 3 | 338,40 | 282,00 | 846,00 | Обрана комерційна пропозиція від «ТД Євротрубпласт» |
| 5 | Муфта Д=110х3’’ | 1 | 542,40 | 452,00 | 452,00 | Обрана комерційна пропозиція від «ТД Євротрубпласт» |
| 6 | Муфта Д=75х2’’ | 1 | 289,20 | 241,00 | 241,00 | Обрана комерційна пропозиція від «ТД Євротрубпласт» |
| 7 | Відвід сідловий Д=110х2’’ | 2 | 129,60 | 108,00 | 216,00 | Обрана комерційна пропозиція від «ТД Євротрубпласт» |
| 8 | Засувка Д=50 мм з обрезино-вим клином | 3 | 1200,00 | 1000,0 | 3000,00 | Обрана комерційна пропозиція від «ТД Євротрубпласт» |
| 9 | Засувка Д=100 мм з обрезино-вим клином | 1 | 2880,00 | 2400,00 | 2400,00 | Обрана комерційна пропозиція від «ТД Євротрубпласт» |
|  | Всього | 9 поз |  |  | 23188,00 |  |

  - Розрахунок строку окупності втрат на проведення заміни аварійної ділянки водопроводу по пр. Миру.

Вартість основних матеріалів по заміни  аварійної ділянки водопроводу по пр. Миру згідно комерційних пропозицій, складає 23,188 тис. грн., а річний економічний ефект 15,863 тис. грн.

Отже строк окупності запланованого заходу буде складати 18 місяців.

Директор ШКПВКГ						Биков В.П.

Виконавець: Начальник ВТВ

Добровольський О.А.