7.5.  Реконструкція частини напірного колектора від ГКНС до ринку "ДАР".

- Техніко-економічне обґрунтування  необхідності та доцільності проведення запланованого заходу;

- Обґрунтування вартості запланованого заходу з наданням комерційних пропозицій.

Техніко-економічне обгрунтування  (ТЕО) доцільності реконструкції частини напірного колектора від ГКНС до ринку "ДАР".

  - Пояснювальна записка щодо доцільності  реконструкції частини напірного колектора від ГКНС до ринку "ДАР".

Головний напірний колектор транспортує стічні води від головної каналізаційної насосної станції на каналізаційні очисні споруди. Довжина підземного чавунного магістрального трубопроводу діаметром 426х5 мм складає 4260 метрів.

З часу введення  в експлуатацію в 1980 році заміни головного напірного колектора не проводилося. Останнім часом почастішали ремонтні роботи трубопроводу в зв’язку зі зношеністю. При обстеженні головного напірного колектора було виявлено дві аварійних ділянки довжиною 120м кожна, що потребують обов’язкової заміни.

Оскільки головний напірний каналізаційний колектор забезпечує безперебійне водовідведення жителів міста, екологічну безпеку навколишнього природнього середовища, підприємство не може нехтувати необхідністю проведення заходів щодо забезпечення нормального стану даного каналізаційного колектора.

  - Обґрунтування прийнятих технічних рішень, щодо реконструкції частини напірного колектора від ГКНС до ринку "ДАР".

З часу введення головного напірного каналізаційного колектора в експлуатацію заміни труб не проводилося. Останнім часом почастішали ремонтні роботи трубопроводу в зв’язку зі зношеністю.  При будівництві головного напірного каналізаційного колектора було прокладено трубопровід Д 426х5мм. Але з того часу кількість населення міста Шепетівка значно скоротилася а більшість підприємств припинила своє існування. Підприємством прийнято рішення при заміні двох зношених відрізків труби Д426х5мм довжиною 120 метрів кожен, що знаходиться в аварійному стані, використати нові поліетиленові труби Д250х9,6мм, що збільшить термін використання трубопроводу. Зменшення кількості ремонтних робіт дозволить покращити надійність водовідведення міста.

  - Розрахунок економічного ефекту від реконструкції частини напірного колектора від ГКНС до ринку "ДАР".

Фізична зношеність головного каналізаційного колектора наносить збитки підприємству, через систематичні аварії на існуючому трубопроводі.

Протягом 2016 року на ділянках, що підлягають заміні, сталося 10 аварійних ситуацій, що потребували виконання ремонтних робіт з розриттям грунту.

Витрати на ліквідацію таких аварій складаються з вартості матеріалів, роботи механізмів та техніки (екскаватор, автокран, автомобіль ГАЗ(аварійка), машина ГАЗ (бочка-ілосос) для відкачування  води з  траншеї, зварювальні агрегати), та інші витрати. Середня вартість усунення однієї аварійної ситуації складає 4,760 тис. грн.             10 х 4,760 тис. грн. = 47,600  тис. грн.

А так як прокладений під час заміни трубопровід дозволить повністю ліквідувати аварійні витоки стічної води, то сума втрат підприємства при експлуатації існуючого головного каналізаційного колектора є економічним ефектом від реконструкції частини напірного колектора від ГКНС до ринку "ДАР" і складає 47,600 тис. грн.

Для вибору ПЕ труби та ПЕ фасонних частин було запропоновано дві комерційні пропозиції від ТОВ «ТД Євротрубпласт» та ТОВ «Новатех-Україна»

Специфікація обладнання

| № з/п | Найменування | Кількість, од. | Вартість 1 од., грн. |  | Загальна вартість, грн. (без ПДВ) | Обґрунтування вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Труба ПЕ100 SDR17 Д=250мм | 240 | 780,00 | 650,00 | 156000,00 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «ТД Євротрубпласт» |
| 2 | Муфта з’єднувальна терморезисторна Ду=250мм | 30 | 2532,00 | 2110,00 | 63300,00 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «ТД Євротрубпласт» |
| 3 | Перехід поліетилен-сталь 250х200мм | 2 | 4572,00 | 3810,00 | 7620,00 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «ТД Євротрубпласт» |
| 4 | Відвід 45о Д=250мм | 2 | 4116,00 | 3430,00 | 6860,00 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «ТД Євротрубпласт» |
|  | Всього | 4 поз |  |  | 233780,00 |  |

  - Розрахунок строку окупності витрат на реконструкцію частини напірного колектора від ГКНС до ринку "ДАР".

Вартість основних матеріалів на реконструкцію частини напірного колектора по території ринку "ДАР", згідно комерційних пропозицій, складає 233,780 тис. грн., а річний економічний ефект 47,600 тис. грн. Отже строк окупності запланованого заходу буде складати 59 місяців.

Директор ШКПВКГ						Биков В.П.

Виконавець: Начальник ВТВ

Добровольський О.А.