7.7. Технічне переоснащення КНС-4

- Техніко-економічне обґрунтування  необхідності та доцільності проведення запланованих заходів;

- Обґрунтування вартості запланованих заходів з наданням двох комерційних пропозицій.

Техніко-економічне обгрунтування  (ТЕО) доцільності

технічного переоснащення КНС-4

  - Пояснювальна записка щодо доцільності технічного переоснащення  КНС-4.

На каналізаційній насосній станції №4 по вул. Пліщинська, 170а працює один насосний агрегат ЦМФ 50/10 (характеристики: Дебіт 50 м3/год, Напір 10 м). Електрична потужність двигуна становить 4 кВт. Робота насосу нерівномірна. Час роботи одного насосу на протязі доби складає в середньому 5 год. На вхідному трубопроводі встановлена засувка Ду=400мм, яка фізично і морально зношена та потребує заміни. Також потребує заміни шафа управління насосом, електрообладнання якої відпрацювало свій гарантійний термін і знаходиться в аварійному стані.

  - Обґрунтування прийнятих технічних рішень, щодо доцільності технічного переоснащення  КНС-4.

На каналізаційній насосній станції №4 працює один насосний агрегат ЦМФ 50/10 з електродвигуном потужністю 4 кВт, який встановлено в 2009 році. За цей час було проведено 3 капітальних ремонти даного насосного агрегату (останній в 2014 році). На даний час деталі агрегату знову зносилися і необхідна заміна насосного агрегату на новий, так як старий вже не підлягає ремонту. Враховуючи позитивні фактичні показники роботи існуючого насосного агрегату ЦМФ 50/10 прийнято рішення замінити насосний агрегат на аналогічний ЦМФ 50/10. Також через зношеність і аварійний стан необхідно замінити шафу управління насосом та засувку на вхідному трубопроводі. Зменшення ремонтних робіт, збільшення ККД насосу, збільшення надійності роботи нового обладнання дозволить покращити якість та надійність надання послуг з централізованого водовідведення для мешканців даного мікрорайону та зменшить ризик аварії на КНС-4 з можливим забрудненням навколишнього природнього середовища стічними водами.

  - Розрахунок економічного ефекту від технічного переоснащення КНС-4.

Економічний ефект від заміни зазначеного обладнання відсутній. Дана дія носить соціальний та природоохоронний характер, адже допоможе покращити якість та надійність надання послуг з централізованого водовідведення для мешканців даного мікрорайону та зменшить ризик аварії на КНС-4 з можливим забрудненням навколишнього природнього середовища стічними водами.

Для вибору обладнання було запропоновано дві комерційні пропозиції від ТОВ «НасосЕлПром» та ПВП «НАСОСЕНЕРГОПРОМ»

Специфікація обладнання

| № з/п | Наймену-вання | К-ть, од. | Вартість 1 од., грн. |  | Загальна вартість, грн. (без ПДВ) | Обґрунтування вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насосний агрегат ЦМФ 50/10 | 1 | 21600,0 | 18000,0 | 18000,0 | Обрана комерційна пропозиція від ПВП «НАСОСЕНЕРГОПРОМ» |
| 2 | Шафа управління насосом | 1 | 18000,00 | 15000,00 | 15000,00 | Обрана комерційна пропозиція від ПВП «НАСОСЕНЕРГОПРОМ» |
| 3 | Засувка Ду=150мм | 1 | 5040,00 | 4200,00 | 4200,00 | Обрана комерційна пропозиція від ПВП «НАСОСЕНЕРГОПРОМ» |
|  | Всього | 3 поз |  |  | 36000,00 |  |

  - Розрахунок строку окупності витрат на технічне переоснащення  КНС-4.

Розрахунок строку окупності витрат не проводився так як відсутній економічний ефект.

Директор ШКПВКГ						Биков В.П.

Виконавець: начальник ВТВ

Добровольський О.А.