7.2. Реконструкція ПВНС по вул. Старокостянтинівське шосе, 6

- Техніко-економічне обґрунтування  необхідності та доцільності проведення запланованого заходу;

- Обґрунтування вартості запланованого заходу з наданням комерційних пропозицій.

Техніко-економічне обгрунтування  (ТЕО) доцільності реконструкції ПВНС по вул. Старокостянтинівське шосе, 6

  - Пояснювальна записка щодо доцільності  реконструкції ПВНС по вул. Старокостянтинівське шосе, 6

На даній підвищуючій водопровідній насосній станції встановлено насос К-20-30, електрична потужність двигуна становить 4 кВт. Запірно-регулююча арматура на даній насосній станції працює з 1989 року, неодноразово ремонтувалася і потребує заміни.

  - Обґрунтування прийнятих технічних рішень, щодо  реконструкції ПВНС по вул. Старокостянтинівське шосе, 6

Прийнято рішення на даній підвищуючій водопровідній насосній станції замінити засувки, зворотній клапан, встановити новий насосний агрегат К20/30. При цьому новий насосний агрегат буде працювати в оптимальному режимі, що дасть можливість економити електроенергію, підвищити термін експлуатації насосного обладнання. Нова запірно-регулююча арматура дозволить перекривати водопровід і зменшити витоки води під час аварій. Зменшення споживання електроенергії, зменшення втрат води дозволить знизити собівартість послуг та покращити якість та надійність надання послуг з централізованого водопостачання.

  - Розрахунок економічного ефекту від реконструкції ПВНС по вул. Старокостянтинівське шосе, 6

На вказаній ПВНС встановлено насос К-20-30, електрична потужність двигуна становить 4 кВт. Працює насос 18 год. на добу. Розрахункове споживання електроенергії за рік становить:

4 кВт/год * 18год * 365дн = 26280 кВт/рік

Виходячи з практичного досвіду підприємства по заміні насосного обладнання  споживання електроенергії зменшиться в середньому  на 10%). Економія електроенергії за рік становитиме 26280 * 0,1 = 2628 кВт.

Вартість зекономленої електроенергії складе 2628 кВт/год * 1,9699 грн/кВт.год = 5,177 тис. грн.

Нова запірно-регулююча арматура дозволить вдвічі зменшити витрати для ліквідації витоків води на трубопроводі після ПВНС.

Витоки  води при ліквідації аварії  з пошкодженням водоводу, при яких вода виходить на поверхню землі

W1 = 3 600 (w x V x t1) х Nав (куб. м),

де  w – середня площа отворів, що утворюються внаслідок аварії, визначається за формулою:  w = SUM wав : Nав (кв. м),

Nав – кількість виконаних ремонтно-відновлювальних робіт на ділянці, приймаємо 5

тут SUM wав – сумарна площа отворів при аварії, приймаємо 0,1 м2;

V – швидкість виходу води з отвору, приймаємо  значення 1,9 м/с;

t1 – час від початку аварії до початку її ліквідації, приймаємо 2 год.;

N – кількість виконаних ремонтно-відновлювальних робіт на ділянці, приймаємо 5;

W1 = 3600 * (0,1 : 5 * 1,9 * 2) * 5 = 1368 м3 ;

1368 м3 х 9,14 грн.= 12,504 тис. грн. Де 9,14 грн. – собівартість 1м3 водопостачання.

Зменшення втрат води складе 1368 м3, а витрат електроенергії на водопостачання – 1368 * 0,552 = 755 кВт*год.

0,552 кВт*год - питомі витрати електричної енергії на транспортування 1м³ води.

Вартість непродуктивних витрат електричної енергії, що виникають через втрати води при транспортуванні:

755 кВт/рік * 1,9699 грн = 1,487 тис. грн.

Середньорічні витрати підприємства, через втрати води при аварії будуть дорівнювати сумі вартості об’єму витоків води і непродуктивних витрат електроенергії 12,504 + 1,487 = 13,991 тис. грн.

А нова запірно-регулююча арматура дозволить зменшити ці витрати вдвічі 13,991 : 2 = 6,996 тис. грн.

Економічний ефект від впровадження запланованих заходів буде становити   5,177 + 6,996 = 12,173 тис. грн.

Для вибору обладнання було запропоновано дві комерційні пропозиції від ТОВ «НасосЕлПром» та ПВП «НАСОСЕНЕРГОПРОМ».

Специфікація обладнання

| № з/п | Найменування | К-ть | Вартість од., грн. |  | Загальна вартість грн. без ПДВ | Обґрунтування вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насосний агрегат К20/30 | 1 | 8640,00 | 7200,00 | 7200,00 | Обрана комерційна пропозиція від ПВП «НАСОСЕНЕРГОПРОМ |
| 2 | Засувка Д=50 мм | 2 | 1200,00 | 1000,00 | 2000,00 | Обрана комерційна пропозиція від ПВП «НАСОСЕНЕРГОПРОМ |
| 3 | Зворотній клапан Д=50 мм | 1 | 1200,00 | 1000,00 | 1000,00 | Обрана комерційна пропозиція від ПВП «НАСОСЕНЕРГОПРОМ |
|  | Всього | 3 |  |  | 10200,00 |  |

1.4. Розрахунок строку окупності витрат на реконструкцію ПВНС по вул. Старокостянтинівське шосе.

Вартість матеріалів та обладнання, що планується встановити складає  10,200 тис. грн. Річний економічний ефект  12,173 тис. грн.  Строк окупності 10 місяців.

Директор ШКПВКГ						Биков В.П.

Виконавець: начальник ВТВ

Добровольський О.А.